### 1. TECHNICKÁ SPRÁVA :

# 1. Účel :

Doplnok č. 1 rieši I. etapu výstavby vetvy „C“ verejného vodovodu. I. etapa je navrhnutá od napojenia na vetvu „B“ po navrhovaný podzemný hydrant. Dĺžka I. etapy je 126,96 m. Materiál potrubia je navrhnutý HD PE, PE 100RC, SDR 17 profilu D 90 x 5,4 mm.

Napojenie je navrhnuté na už vybudované potrubie vetvy „B“. Na tomto potrubí je osadený T – kus. K nemu sa napojí uzáver DN 80 so zemnou súpravou s osadením pod poklopom. K uzáveru sa potrubie napojí cez lemový nákružok s voľnou prírubou. Od napojenia je v celom úseku vedené voľným terénom – záhradami. V trase nového vodovodu nie sú prekážky, ktoré by bolo potrebné odstrániť. Použitím potrubia HD PE, PE 100RC sa uvažuje s obsypom prehodenou zeminou a aj zo zásypom. Po ukončení prác sa terén uvedie do pôvodného stavu.

I. etapa sa musí zrealizovať tak, aby bolo jestvujúce potrubie za I. etapou naďalej v prevádzke. To sa zabezpečí tak, že domová prípojka pre RD sa vybuduje D 63. Jestvujúce potrubie je vedené vedľa vodomernej šachty pri RD. Z toho dôvodu sa prípojka vybuduje profilu D 63 a prepojí sa na jestvujúce potrubie. Na jestvujúcom potrubí sa zrealizuje výrez. Na potrubie sa osadí spojka ultragrip DN 80, K nej sa prichytí lemový nákružok s voľnou prírubou D 90 a cez elektrospojky redukcia D 90/63 a koleno 90° D 63. Za kolenom sa pri vodomernej šachte zrealizuje prípojka do nej cez prípojkovú navrtávaciu armatúru DAA D 63/32. Potrubie D 63 sa prepojí na nové potrubie D 90 cez prípojkový ventil s navrtávacou armatúrou DAV D 90/63.

Za odbočením prípojky ( dočasného prepojenia ) je osadený podzemný hydrant a za ním uzáver D 80 so zemnou súpravou. Na uzáver sa uchytí X príruba pre zabezpečenie tesnosti a prípadného otvorenia.

Triedu zeminy uvažujeme tr. 4., S odvozom sa neuvažuje, výkopok sa rozprestrie na mieste.